Адсорбционные осушители   используют специальные гранулы, называемые «десиккантом», адсорбирующие водяные пары из сжатого воздуха. С их помощью можно   осушить воздух до точки росы -40ºС (в стандартном варианте) и до -70ºС при дополнительных опциях.

Осушители ADS состоят из:

- двух колонн, заполненных гранулами,

- переключаемых клапанов, меняющих направление потока воздуха

- системы управления переключением колонн.

Материал гранул – твердый адсорбент, удаляющий пары воды за счет сил притяжения между парами и поверхностью материала (физический процесс).

Гранулы обладают высокой пористостью, за счет чего поверхность адсорбции получается большой.

Адсорбция – процесс экзотермический, получаемое тепло аккумулируется слоем дессиканта и позднее используется в процессе регенерации.

Работа осушителя с холодной регенерацией представляет собой постоянно чередующиеся циклы осушки и регенерации. Например, 4-х минутный цикл состоит из 2-х минутного цикла осушки и 2-х минутного цикла регенерации.Во время осушки сжатый воздух, находящийся под давлением, проходит через одну из колонн. Во время прохождения воздуха сквозь слой десикканта микроскопические поры на поверхности гранул «вытягивают» молекулы влаги и масла из воздуха, понижая таким образом относительную влажность воздуха.                       Относительная влажность осушенного воздуха соответствует точке росы -40оС либо ниже.

Расход регенерационного воздуха определяется размерами сопла, подобранного исходя из необходимости отбора рассчетного количества воды из слоя силикагеля.

Чем выше давление сжатого воздуха, тем большее его количество расходуется на регенерациию, хотя % от общей производительности остается постоянным в пределах 15-20%.

Главным недостатком осушителей с холодной регенерацией адсорбента является потери сжатого воздуха на продувку регенерируемой колонны.

В осушителях с горячей регенерацией отсутствуют потери сжатого воздуха на регенерацию. Регенерация адсорбента выполняется продувкой горячим атмосферным воздухом, который нагревается электрическими тенами. Для продувки воздух нагнетается воздуходувкой с электрическим приводом. Общее время цикла  – 4 часа.

Адсорбционный осушитель горячей регенерации позволяет не только обеспечить требуемое качество сжатого воздуха, но и значительно снизить энергозатраты.